## Ai
- | 0
Температура улица | 1
Температура приток | 2
Температура вытяжка | 3
Температура помещение | 4
Температура рекуператор | 5
Температура обр. нагрев 1 | 6
Температура обр. нагрев 2 | 7
Температура после охл. | 8
Температура смешения | 9
Температура гликол. рекуп. | 10
Уровень СО2 | 11
Влажность помещение | 12
Влажность вытяжка | 13
Влажность приток | 14
Давление приток | 15
Давление вытяжка | 16
Приток Фильтр 1 | 17
Вытяжка Фильтр 1 | 18
Приток Фильтр 2 | 19
Вытяжка Фильтр 2 | 20
Перепад приток вентилятор | 21
Перепад вытяж. Вентилятор | 22
Темпепература обр. Охладителя | 23
Перепад приток вентилятор 2 | 24
Перепад вытяж. вентилятор 2 | 25
Приток Фильтр 3 | 26
Вытяжка Фильтр 3 | 27
Приток Фильтр 4 | 28
Вытяжка Фильтр 4 | 29
Приток Фильтр 5 | 30
Вытяжка Фильтр 5 | 31
Приток Фильтр 6 | 32
Вытяжка Фильтр 6 | 33

## Di
- | 0
Пожар | 1
Открыта секция | 2
Сервисный "Стоп" | 3
Дистанционный пуск | 4
Контроль питания | 5
Открыта секция УФ | 6
Авария ЭТ | 7
Термостат ВТ | 8
ЭКМ ВТ | 9
Датчик вентилятора приток | 10
Датчик вентилятора вытяжка | 11
Авария ЧП приток 1 | 12
Авария ЧП вытяжка 1 | 13
Авария ЧП приток 2 | 14
Авария ЧП вытяжка 2 | 15
Фильтр приток 1 | 16
Фильтр вытяжка 1 | 17
Фильтр приток 2 | 18
Фильтр вытяжка 2 | 19
Авария Охладителя секция 1 | 20
Авария Охладителя секция 2 | 21
Авария Охладителя секция 3 | 22
Авария рекуператор | 23
Обмерзание рекуператор | 24
Экм рекуператор | 25
Фильтр приток 3 | 26
Фильтр вытяжка 3 | 27
Фильтр приток 4 | 28
Фильтр вытяжка 4 | 29
Резерв 1 | 30
Резерв 2 | 31
Авария ЧП приток 3 | 32
Авария ЧП вытяжка 3 | 33
Авария ЧП приток 4 | 34
Авария ЧП вытяжка 4 | 35
Авария ЭТ 2 | 36
Термостат ВТ 2 | 37
ЭКМ ВТ 2 | 38
Резерв_ | 39
Резерв__ | 40
Резерв___ | 41
Авария увлажнителя | 42
Датчик ротора рекуператора | 43
Уставка режима pD1 | 44
Уставка режима pD2 | 45
Работа насос 1 нагрев 1 | 46
Работа насос 2 нагрев 1 | 47
Работа насос 1 нагрев 2 | 48
Работа насос 2 нагрев 2 | 49

## Ao
- | 0
Воздушные клапана | 1
Рециркуляция | 2
Нагреватель 1 | 3
Охладитель секция 1 | 4
Вентилятор приток | 5
Вентилятор вытяжка | 6
Рекуператор | 7
Увлажнитель | 8
Нагреватель 2 | 9
Вихревой дифузор | 10
Охладитель секция 2 | 11
Охладитель секция 3 | 12

## Do
- | 0
Лампа Авария | 1
Лампа Работа | 2
Внимание | 3
Авария | 4
Воздушные клапана | 5
Насос нагреватель 1 | 6
Нагреватель 1 | 7
Вентиялитор приток | 8
Вентилятор вытяжка | 9
Охладитель 1 пуск | 10
Нагрев DX | 11
Охлаждение DX | 12
Охладитель 2 пуск | 13
Охладитель 3 пуск | 14
Рекуператор | 15
Насос рекуператора | 16
Увлажнитель | 17
Нагреватель 2 | 18
Насос нагреватель 2 | 19
УФ секция | 20
Насос 2 нагреватель 1 | 21
Насос 2 нагреватель 2 | 22
- | 23
Противопожарные клапана | 24

## RegUi
Название входа | регистр переменной | регистр типа входа | регистр метода преобразования
UI1 | 40018 | 40000 | 40036
UI2 | 40019 | 40001 | 40037
UI3 | 40020 | 40002 | 40038
UI4 | 40021 | 40003 | 40039
UI5 | 40022 | 40004 | 40040
UI6 | 40023 | 40005 | 40041
UI7 | 40024 | 40006 | 40042
UI8 | 40025 | 40007 | 40043
UI9 | 40026 | 40008 | 40044
UI10 | 40027 | 40009 | 40045
UI11 | 40028 | 40010 | 40046
UI12 | 40029 | 40011 | 40047
UI13 | 40030 | 40012 | 40048
UI14 | 40031 | 40013 | 40049
UI15 | 40032 | 40014 | 40050
UI16 | 40033 | 40015 | 40051
UI17 | 40034 | 40016 | 40052
UI18 | 40035 | 40017 | 40053

## RegUo
Название выхода | Регистр переменной | Регистр типа аналогово выхода | Регистр периода шим | Выход дискретный | Шим выход
UO1 | 274 | 266 | 291 | 303 | 290
UO2 | 275 | 267 | 292 | 303 | 290
UO3 | 276 | 268 | 293 | 303 | 290
UO4 | 277 | 269 | 294 | 303 | 290
UO5 | 278 | 270 | 295 | 303 | 290
UO6 | 279 | 271 | 296 | 303 | 290
UO7 | 280 | 272 | 297 | 303 | 290
UO8 | 281 | 273 | 298 | 303 | 290
Q1 | 282 |  |  | 303
Q2 | 283 |  |  | 303
Q3 | 284 |  |  | 303
Q4 | 285 |  |  | 303
Q5 | 286 |  |  | 303
T1 | 287 |  |  | 303
T2 | 288 |  |  | 303

## Var
Переменная из eplan | Переменная Zentec
T1 | Температура улица
T2 | Температура приток
T3 | Температура вытяжка
Температура помещение
T5 | Температура рекуператор
T4 | Температура обр. нагрев 1
T9 | Температура обр. нагрев 2
T6 | Температура после охл.
T7 | Температура смешения
T8 | Температура гликол. рекуп.
TC1 | Уровень СО2
Влажность помещение
HE2 | Влажность вытяжка
HE1 | Влажность приток
TH1 | Влажность приток
Давление приток
Давление вытяжка
PDS1 | Приток Фильтр 1
PDS2 | Вытяжка Фильтр 1
PDS5 | Приток Фильтр 2
Вытяжка Фильтр 2
PDS3 | Перепад приток вентилятор
PDS4 | Перепад вытяж. Вентилятор
Темпепература обр. Охладителя
PDS7 | Перепад приток вентилятор 2
PDS8 | Перепад вытяж. вентилятор 2
PDS6 | Приток Фильтр 3
Вытяжка Фильтр 3
Приток Фильтр 4
Вытяжка Фильтр 4
Приток Фильтр 5
Вытяжка Фильтр 5
Приток Фильтр 6
Вытяжка Фильтр 6
S1F | Пожар
Открыта секция
1S1 | Сервисный "Стоп"
2S1 | Дистанционный пуск
Контроль питания
Открыта секция УФ
HEA1 | Авария ЭТ
TS1 | Термостат ВТ
PGS1 | ЭКМ ВТ
PDS3 | Датчик вентилятора приток
PDS4 | Датчик вентилятора вытяжка
1U1A | Авария ЧП приток 1
2U1A | Авария ЧП вытяжка 1
Авария ЧП приток 2
Авария ЧП вытяжка 2
PDS1 | Фильтр приток 1
PDS2 | Фильтр вытяжка 1
PDS5 | Фильтр приток 2
Фильтр вытяжка 2
EA1 | Авария Охладителя секция 1
Авария Охладителя секция 2
Авария Охладителя секция 3
Авария рекуператор
PDS9 | Обмерзание рекуператор
Экм рекуператор
Фильтр приток 3
Фильтр вытяжка 3
Фильтр приток 4
Фильтр вытяжка 4
Резерв 1
Резерв 2
Авария ЧП приток 3
Авария ЧП вытяжка 3
Авария ЧП приток 4
Авария ЧП вытяжка 4
Авария ЭТ 2
Термостат ВТ 2
ЭКМ ВТ 2
Резерв_
Резерв__
Резерв___
EA6 | Авария увлажнителя
AR1 | Датчик ротора рекуператора
Уставка режима pD1
Уставка режима pD2
Работа насос 1 нагрев 1
Работа насос 2 нагрев 1
Работа насос 1 нагрев 2
Работа насос 2 нагрев 2
1Y1 | Воздушные клапана
4Y1 | Рециркуляция
Y1 | Нагреватель 1
HE1 | Нагреватель 1
E1 | Охладитель секция 1
Y3 | Охладитель секция 1
1U1 | Вентилятор приток
2U1 | Вентилятор вытяжка
9U1 | Рекуператор
3Y1 | Рекуператор
Y5 | Рекуператор
E6 | Увлажнитель
Y4 | Увлажнитель
Y2 | Нагреватель 2
Вихревой дифузор
Охладитель секция 2
Охладитель секция 3
HLR1 | Лампа Авария
HLG1 | Лампа Работа
Внимание
Авария
1Y1 | Воздушные клапана
1Y2 | Воздушные клапана
1Y3 | Воздушные клапана
1Y4 | Воздушные клапана
M1 | Насос нагреватель 1
HEW1 | Нагреватель 1
1U1W | Вентиялитор приток
2U1W | Вентилятор вытяжка
Охладитель 1 пуск
Нагрев DX
Охлаждение DX
Охладитель 2 пуск
Охладитель 3 пуск
Рекуператор
M4 | Насос рекуператора
EW6 | Увлажнитель
Нагреватель 2
M2 | Насос нагреватель 2
УФ секция
Насос 2 нагреватель 1
Насос 2 нагреватель 2
-
Противопожарные клапана

## typeio
Переменная из eplan
T1 | Ai
T2 | Ai
T3 | Ai
Ai
T5 | Ai
T4 | Ai
T9 | Ai
T6 | Ai
T7 | Ai
T8 | Ai
TC1 | Ai
Ai
HE2 | Ai
HE1 | Ai
TH1 | Ai
Ai
Ai
PDS1 | Ai
PDS2 | Ai
PDS5 | Ai
Ai
PDS3 | Ai
PDS4 | Ai
Ai
PDS7 | Ai
PDS8 | Ai
PDS6 | Ai
Ai
Ai
Ai
Ai
Ai
Ai
Ai
S1F | Di
Di
1S1 | Di
2S1 | Di
Di
Di
HEA1 | Di
TS1 | Di
PGS1 | Di
PDS3 | Di
PDS4 | Di
1U1A | Di
2U1A | Di
Di
Di
PDS1 | Di
PDS2 | Di
PDS5 | Di
Di
EA1 | Di
Di
Di
Di
PDS9 | Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
EA6 | Di
AR1 | Di
Di
Di
Di
Di
Di
Di
1Y1 | Ao
4Y1 | Ao
Y1 | Ao
HE1 | Ao
E1 | Ao
Y3 | Ao
1U1 | Ao
2U1 | Ao
9U1 | Ao
3Y1 | Ao
Y5 | Ao
E6 | Ao
Y4 | Ao
Y2 | Ao
Ao
Ao
Ao
HLR1 | Do
HLG1 | Do
Do
Do
1Y1 | Do
1Y2 | Do
1Y3 | Do
1Y4 | Do
M1 | Do
HEW1 | Do
1U1W | Do
2U1W | Do
Do
Do
Do
Do
Do
Do
M4 | Do
EW6 | Do
Do
M2 | Do
Do
Do
Do
Do
Do

## Method
Переменная из eplan | Номер метода преоб.
T1 | 8
T2 | 8
T3 | 8
T5 | 8
T4 | 8
T9 | 8
T6 | 8
T7 | 8
T8 | 8
TC1
HE2
HE1
TH1
PDS1 | 2
PDS2 | 2
PDS5 | 2
PDS3 | 2
PDS4 | 2
PDS7 | 2
PDS8 | 2
PDS6 | 2
S1F | 1
1S1 | 1
2S1 | 2
HEA1 | 1
TS1 | 1
PGS1 | 2
PDS3 | 2
PDS4 | 2
1U1A | 2
2U1A | 2
PDS1 | 2
PDS2 | 2
PDS5 | 2
EA1 | 2
PDS9 | 2
EA6 | 2
AR1 | 2
1Y1 | 1000
4Y1 | 1000
Y1 | 1000
HE1 | 1000
E1 | 1000
Y3 | 1000
1U1 | 1000
2U1 | 1000
9U1 | 1000
3Y1 | 1000
Y5 | 1000
E6 | 1000
Y4 | 1000
Y2 | 1000
1000
1000
1000
HLR1 | 1000
HLG1 | 1000
1000
1000
1Y1 | 1000
1Y1 | 1000
M1 | 1000
HEW1 | 1000
1U1W | 1000
2U1W | 1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
M4 | 1000
EW6 | 1000
1000
M2 | 1000
1000
1000
1000
1000
1000